交流电源设备技术指标：

1、技术参数

### 1.1系统的功能及性能

投标方所供设备和系统应能与业主已有系统互通，否则，投标方应免费修改其设备和系统，保证与业主既有系统的互通。

### 1.2系统RAMS指标

投标方提供设备单机、系统RAMS指标，并提供详细的计算方法。

投标方应提供设备单机、系统的RAMS指标、计算方法及所用到的参数。平均故障间隔时间（MTBF）、平均维修时间（MTTR）、可用度应不劣于以下要求。

| 系统名称 | 平均无故障时间 (MTBF)（小时） | 平均修复时间MTTR（小时） | 系统可用度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源系统 | 175200 | 0.5（不含路途） | 99.9999% |

### 1.3系统的保护

高频开关电源整流模块采用N+1配置。投标方应对保护方式和原理进行详细描述。

## 设备技术要求

### 1.1交流配电柜（盘）

1）输入电源

- 通信、信息、信号电源为三相五线输入（满足三进三出或三进单出等多种需求，工程实施过程中应可根据招标人需要进行免费调整），对交流输入电源允许变动范围的要求应符合下表的规定。

交流输入电源允许变动范围

| 序号 | 电源允许变动范围 | 电源允许变动范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 380V±30% | 220V±30% |
| 2 | 50Hz±15% | 50Hz±15% |
| 3 | ≤5 % | ≤5 % |

2）绝缘

设备各带电回路对地(该回路不直接接地)绝缘电阻均不低于2MΩ.配电设备各带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受50Hz,2500V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象。

工作在60V 以下的控制、保护电路应能承受50Hz、500V 的交流电压1 min 无击穿、无飞弧现象。

3） 输出分路

- 配电柜（箱）根据用电容量及回路，合理划分配电回路。要求各输出分路设有保护装置。

4）交流配电柜（盘）应具有交流输入和输出监测功能。

基本要求:

- 投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求；

- 各类柜体的外形尺寸、颜色应与用户具体订货要求一致；

- 设备安装运行后应具有标记牌，标记牌上应注明容量、操作特性及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防止意外和设备损坏；

- 配电柜主要元器件规格不得低于招标图纸的要求；

- 设备的结构设计应保持操作，运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作

- 各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应该容易接触，内部各部件之间应具有足够的安全间距，保证使用安全；

- 设备及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料；

- 配电柜内应有足够的电缆接线空间、接线固定孔位及操作空间。

- 预留不少于30％输出回路，满足扩容需求。

- 无论本次发标所用图纸是否满足需求，投标人必须充分考虑各项配电要求，如有需要，投标人应免费配置足够的满足要求的元器件。

- 投标人需提供设备3C以及CE认证，需要提供环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

- 防雷设计，配置C级防雷器装置。

基本参数

- 额定工作电压： 380V

- 额定频率： 50Hz

- 相数：三相（三相五线制）

- 额定电流：水平母线和垂直母线不小于图纸设计容量

- 额定绝缘电压：≥660V

- 工频耐受电压： 2.5kV

- 雷电冲击耐受电压： 8kV

结构要求

- 柜体板材要求为进口覆铝锌板，板材厚度达到2.0mm 及以上，设备表面应喷涂无炫目反光的覆盖层，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；

- 设备的结构设计应保持操作，运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作；

- 应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板和前后门（单面列柜无后门，但应有背板），机柜的前门后门、左右挡板均可灵活拆卸，在机柜的前门（配门锁）应能观察到设备运行的状况；机柜正面侧需有二次防护面板；前门维护；结构件外形应平整，所有的焊接处应均匀、牢固、无裂缝、无残渣、无明显变形或烧穿等缺陷。产品采用能够耐受一定的机械、电气和热应力的材料制造，同时能耐受正常使用时可能遇到的潮湿的影响，维护方式：能够进行双面维护；

- 柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明；

- 内部结构件和柜门全部由数控机床加工而成，精度高、互换性强；

- 设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求；

- 柜体底部提供开有电缆孔的底板，并带有阻燃特性材料制成的橡皮圈；

- 各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应容易接触到。内部各部件之间应具有足够的安全隔距，应具有足够的空间布线，架内电力线可沿机架侧线缆固定条布放。架内铜排的设置应便于线缆连接。机柜前门与机柜边框应可靠连接；

- 外壳防护等级不低于IP30；

- 每个回路的出线均应标注回路名称；

- 在中线、地线，及连接铜排上需开有模数孔用于电缆连接，安装位置应便于屏体进出线缆的接线维护；

- 柜内相线铜排应有清晰的相线标识指示；

- 机架内设有专用接地、接零端子排；外侧设接地螺栓；

- 柜体应适于现场吊运，进出线方式灵活，方便现场安装。

- 所有进出线连接均采用电源工业连接器。

器件要求

- 断路器

- 应选用ABB，西门子，施耐德等国际知名品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；

- 器件的额定电压，额定电流，回路和极数均应符合图纸要求；

- 如无特殊说明，800A以上电流等级采用框架断路器，800A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器；63A以上开关采用塑壳断路器。

- 塑壳断路器需为插拔式结构，方便在固定分隔柜内进行插拔式维护。其中，400A及以上塑壳断路器要求采用电子式脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时电流保护的现场整定功能，需配OF辅助触点和告警结点；250A及以下塑壳断路器要求采用热磁式脱扣器，具备长延时和瞬时短路电流保护的现场整定功能，需配OF辅助触点和告警结点。断路器额定短路分断能力不小于50kA；

- 框架断路器需配备三段式电子脱扣器，具备长延时、短延时、瞬动特性电流保护的现场整定功能。为方便操作维护，框架断路器采用抽出式结构，连接、试验、抽出的三个位置均可锁定。框架断路器额定短路分断能力不小于65kA；

- SPD（电涌保护器）

- 低压配电柜内需根据电气图纸设计要求，在相应位置配置SPD（电涌保护器）；

- 品牌范围包括施耐德、艾默生、ABB、OBO、海德森等；

- 标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V；

- 各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置；

- 响应时间小于25ns；

- 残留电压小于2000V，对设备进行最有效的过电压防护；

- 要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控；

- 具备告警状态干节点功能。

- 智能仪表

- 按图纸设计要求，对相应回路设置独立的LCD屏显示的智能仪表，用以监测各回路的电气参数。

- 仪表需符合GB/T 17215.322 交流电测量设备标准，并提供所投型号产品的第三方的安全、电磁兼容，以及参数的计量检测等项目的型式试验报告；

- 仪表采用大屏高亮度背光LCD显示，屏幕至少同时显示5行信息；

- 能够实时测量单相与三相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流3～37次谐波等全电量参数，提供实时工作状态信息；

- 仪表需具有4DI/2DO输入输出触点；

- 分段有功电能计量功能，能够分别计量尖、峰、平、谷四时段有功电能：各时段区间可设置，并且具备月计量记录功能，可查本月、上月、上上月电能；

- 具有双向电能计量功能，能够计量正负有功电能及正负无功电能；

- 实现远程智能化监控管理。有电源指示灯，智能电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，配置接入机房电源与环境监控系统的所有软硬件。

- 其他器件

- 其他元器件选用国产优质产品，质量良好、符合设计、外观完好且附件齐全。安装整齐，固定牢固电器元件的安装遵守原件制造厂的规定，电器元件安装时特别注意因发热而互相影响，发热元件应安装在散热良好的位置，各元器件能单独拆装更换而不影响其他电器及导线束的固定；

- 机架内电气元器件间二次连接线均为铜质多股镀锡导线，绝缘电压不低于660V，连接线应无伤痕，导线二端均有标记，导线颜色符合标准；

- 机架内保护导体应有裸露的连接保护导体的端子；

- 裸露电源线、铜柱或接头应做绝缘处理。

### 1.2直流总配电柜（盘）

1） 输出电压及范围

额定输出电压：-48V。

输出电压范围:-40V～-57V。

2）电压降

直流配电屏（盘）电压降≤500mV(环境温度为20℃)。

3）输出分路

直流输出分路的路数及数量待定，要求各输出分路设有保护装置。

4）绝缘

设备各带电回路对地(该回路不直接接地)绝缘电阻均不低于2MΩ。

设备各带电回路对地或非电连接的两个带电回路之间应能承受50Hz,1000V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象。

工作在60V 以下不与主电路直接连接的辅助电路应能承受50Hz,500V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象。

系统规格

此次采购投标方需要提供额定输出电压为-48V的大容量分立式开关电源系统，系统由交流配电柜、整流柜、直流配电柜组成。

要求投标方提供直流输出电流额定值为≥100A的整流模块。

要求投标方提供单台容量为≥1200A电源机架。请提供配置系统图，结构图，柜面图包括交流配电、直流配电、模块配置及电气连接等。

系统总体要求

- 交流输入要求:

电压：三相五线制380V，允许电压变动范围：323～418V；

频率：允许频率变动范围：50Hz±5%。

- 输入功率因数要求：

当输入额定电压、输出满载时，整流模块的输入功率因数应不小于0.99；

- 谐波要求：

当输入额定电压、输出满载时，系统的输入电流谐波成分应≤5％。

- 均分负载（并机工作）性能要求：

系统中整流模块应能并联工作，并且能按比例均分负载（负载为50%～100％额定输出电流时），其不平衡度应不超过直流输出电流额定值的±5％。当某个整流模块出现异常时，应不影响系统的正常工作。

- 直流输出电压可调节范围及工作方式要求：

系统输出电压可调节范围：-43.2～-57.6V。系统的直流输出电压值在其可调范围内应能手动或自动连续可调。

- 稳压精度要求：

不同交流输入电压与负载进行组合情况下，模块直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.6％；系统稳压精度应优于±1.0％。

- 保护功能要求：

- 交流输入过、欠电压保护及缺相保护。

- 直流输出过、欠电压保护。

- 直流输出电流限制或输出功率限制功能。

- 直流输出过流及短路保护。

- 蓄电池欠压保护。

- 熔断器（或断路器）保护。

- 温度过高保护。

- 告警性能要求：

- 系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出相应的可闻可见告警信号，警铃（或蜂鸣器）响、灯亮（灯闪烁）等。同时，应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端监控设备上，部分告警可通过干接点将告警信号送至机外告警设备，所送的告警信号应能区分故障的类别。

- 系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状况下应继续保存。告警记录至少可记录1000条，超过额定数量，新的告警记录自动覆盖旧的。

- 防雷性能要求：

交流输入端应装有浪涌保护装置，至少能承受电压脉冲（10/700μs，5kV）和电流脉冲（8/20ms，In＝20kA）的冲击。浪涌保护器宜采取“3＋1”工作模式。要求提供防雷性能测试报告。请提供SPD第三方符合性认定报告。

- 接地性能要求：

- 配电部分外壳、所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻应不大于0.1Ω。

- 安全要求：

- 绝缘电阻：在环境温度为15℃～35℃，相对湿度为90%，试验电压为直流500V 时，交流电路和直流电路对地、交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于2MΩ。

- 系统接触电流：系统接触电流应不大于3.5mA。

- 材料阻燃性能：系统所用的PCB 的阻燃等级应达到GB 4943中规定的V-0要求，塑胶导线的阻燃等级应达到GB/T 18380.1-2001 中规定的DZ-1要求，其他绝缘材料的阻燃等级应达到GB 4943 中规定的V-1要求。

- 系统电磁兼容性要求：

- 传导骚扰限值：传导骚扰限值应符合YD/T 983-1998中第5.1条的要求。

- 辐射骚扰限值：辐射骚扰限值应符合YD/T 983-1998中第5.2条要求。

- 可靠性指标要求：

- 系统可靠性MTBF≥5×104h；

- 整流模块的可靠性MTBF≥1×105h；

### 1.3普通列头柜技术指标要求

同交流配电柜。

### 1.4智能列头柜技术指标要求

1 电气特性

- 额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz；

- 额定绝缘电压500Vac；

- 额定短时耐受电流：10kA；

- 额定峰值耐受电流：17kA；

- 介电性能：带电部件与裸露导电部件之间，每极和连接到裸露导电部件上的所有其他极，带电部件和金属箔裹缠的操作手柄之间，工频耐压至少达到2.5kV；

- 具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应不大于0.1欧。

- 所有进出线连接均采用电源工业连接器。

- 所有输出开关全部配置菲尼克斯或魏德米勒接线端子排，便于接线。

- 防雷保护装置：内置C或D 级防雷器件。

- 配电列头柜必须为3C 认证产品并提供CE认证和CMC认证。

- 内置H级K13隔离变压器，以确保系统零地电压小于1V。

2 器件要求

- 断路器: 配电柜中所使用的断路器需为ABB，施耐德，或西门子国际知名品牌，并提供原厂直供证明。配电柜内部断路器所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。分断能力不小于35kA。塑壳断路器采用三段式电子脱扣，具有过载长延时，选择性保护，瞬时短路保护功能，并且现场可整定调整。需配置辅助和告警结点。馈线支路的微型断路器分断能力不小于6kA，需具备开关本体的热插拔、可换相功能，能在不改动电缆情况下实现换相，调整并实现三相负载平衡，本体带相位指示。进线主路CT导准确级别为0.2S级，出线支路准确性级别为0.5级。所有在用及备用开关均应纳入配电柜监控系统；

- 浪涌保护器SPD：精密配电柜内置施耐德、艾默生、ABB、OBO等品牌浪涌保护器（需提供原厂直供证明），标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，响应时间小于25ns，残留电压小于2000V，对设备进行最有效的过电压防护，要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控；

- 线缆端子排: 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排。从微型断路器至端子的连接需统一采用 10mm2 低烟无卤阻燃A级软铜线连接，以方便微断的互换；

- 铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成，铜排纯度大于99.97%，并且提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。

3 机械结构

- 机柜尺寸以设计图纸为准，内部主体钢材采用环保型材料，符合欧盟ROHS指令要求（需提供有效证明），柜体外壳采用优质冷轧钢板，柜内隔板及支撑部件采用进口优质覆铝锌板，厚度达到2.0mm 及以上；

- 机柜除加工装配面和电镀表面外，所有设备和仪器的金属构件表面均需按照SSPC 标准进行防锈或喷涂处理；

- 绝缘距离：相线之间的电气间隙至少15mm，带电部件与裸露导电部件之间的电气间隙至少20mm；相线之间，以及带电部件与裸露导电部件之间的爬电距离至少20mm；

- 机柜结构为全封闭、内部分隔式隔间结构，确保日常运维、巡检安全；

- 结构化设计，侧板、后门、面板可拆卸，能够进行双面维护；

- 机柜防护等级不低于IP30，外面板采用网孔门设计，通孔率不低于 60％，无需额外的通风装置；

- 机柜内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。在柜的前门（配门锁）应能观察到设备运行的状况，正面需有二次防护面板；要求采用上走线方式。

4 监控、测量、告警及通信

- 具备良好的人机交互操作界面，采用5.7寸及以上LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作；

- 主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，三相额定电流、电流百分比、频率，功率因数、电能、电压谐波、电流谐波、有功功率、视在功率、中线电流，开关状态等；

- 支路监控和显示参数至少包括：各支路电流、额定电流、电流百分比、电能、电流谐波百分比、开关状态、有功功率、视在功率，功率因数等；

- 主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持；

- 电压、电流测量精度不低于1%，电能测量精度不低于2%；

- 可具备RS232，RS485及SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据，配置接入机房电源与环境监控系统的所有软硬件。

- 具备过载、过压、欠压、缺相、掉电、电流超高阈值、电流超低阈值、输入瞬间电流过大、内部通讯失效等故障的告警功能，并支持远程告警及LCD显示屏声光告警功能；

- 主进回路及各支路能设置两段阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜 LCD 及后台能提供超限报警功能，有效规避风险；

- 监控模块采用与主电源电路电气隔离的独立模块，可以实现故障时系统不断电热插拔维护。

## 电磁兼容、防雷、接地要求

针对工程情况投标方应在技术建议书中提供电磁兼容、防雷、接地解决方案。

设备的电磁兼容性及抗电磁干扰应满足IEC-801-2，IEC-801-3和IEC-801-4以及《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》（铁建设[2007]39号）、《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》（铁运[2011] 144号）、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）的要求，投标方应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。所供设备应适应本工程电气化铁路的使用环境，具备防铁路电气化干扰的能力。

投标方所提供的系统设备应包括屏蔽、滤波、其它器材及技术以抑制自我产生的电磁干扰，电磁辐射应不超过可以接受的向外辐射电平。

系统设备应全面遵守TB/T 3034-2002中有关的电磁兼容规定。

系统设备应按照TB/T 3034-2002中规定的程序分别进行对环境的电磁干扰测试和抗环境电磁干扰的测试。

应在通信设备、通信线路、电源、机架结构、地线、室外设施及地线设置等方面采取电磁兼容和防雷设计，包括元器件的选用和印刷电路板的设计制作。

应采用有效方式防护通信系统电子设备及人身安全。

投标方应提供设备的电磁兼容测试报告，并采取措施解决电磁干扰/兼容的问题。

投标方应采取雷电防护措施，保证设备的正常工作。

投标方应采取措施防止因强电电缆对通信系统产生的电磁干扰。

投标方应采取措施防止因牵引和或配电所与通信设备室相邻而产生的电磁干扰。

通信系统采用综合接地，接地电阻不大于1欧姆。

信息机房各电源列头柜引入外线侧设电源防雷单元，楼宇信息机房、各楼层信息配线设备间设专用电源防雷箱。

信息机房考虑电磁屏蔽要求，做法拉第笼，各信息机房设置全钢防静电地板，地板下设置等电位联结网格，网格采用100*0.3铜箔，网格与局部等电位及总等电位联结箱相联。

各信息机房内列头柜、信息设备机柜、金属线管、金属线槽、桥架、防静电地板支架、建筑物金属结构就近与等电位联结网格相联。

在各信息机房、信息配线设备间、管理室（含信息监控值班室、备品备件及维护室、五层旅服综控室、楼宇综控室、应急指挥中心）及调度大厅设置局部等电位联结端子箱，并与大楼总等电位联结箱及室外建筑物接地体相联，联结采用铜导线截面不小于16mm2。

信息系统接地采用建筑物共用接地方式，接地电阻≤1Ω。

## 抗震性能要求

应符合国家、行业相关抗震标准的规定，并针对工程情况投标方应在技术建议书中提供具体设备的抗震处理措施。

## 设备工作条件

投标方应详细说明所提供设备的工作环境参数，包括温度、湿度、电源耗电量。并应满足以下要求：

（1）环境温度

—运输和储存时温度：-55℃～+70℃

—工作时温度：室内设备：-5～+50℃；

室外设备：-45～+65℃；

车载车内设备：-25～70℃

车载车外设备：-45～55℃

（2）环境相对湿度：当温度为25℃时，周围空气相对湿度不大于95％。

（3）设备工作电源

—输入电压：

基础直流电压为-48V，电压波动范围为-40V～-57V。正极接地。

基础交流电压为220V，电压波动范围为187V～242V。

—脉动电压：允许100mV（峰-峰值，正弦波0～150Hz）

—宽带干扰信号（10MHz）有效值小于10mv

—话带干扰信号小于-68.5dBmp

（4）应满足本线海拔高度下正常工作。

（5）接地电阻小于等于4欧姆。

（6）隧道洞室内风压10kPa。

（7）所供应的设备在本工程设备放置所处的环境条件下应运行正常，性能及指标应满足本技术规格书要求。

## 一般要求

整个系统设备的形式和外观应协调一致，并应给招标方和公众一个一致的形象并宜于识别，比如可以通过采用统一风格的标志、字母和符号，以及采用协调的颜色来实现。所有室、内外设备及其端子排、电缆和接线应采用适当标签标识。

（1）设备的总体机械结构，应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性，实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度，设备的安装固定方式应具有防振抗震能力，应保证设备经过常规的运输、储存和安装后，不产生破损变形；标识系统清晰完整。

（2）投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。

（3）线缆在机架内排放的位置应设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。

（4）所供设备机架应为标准机架，机架不装单元框的空位置应加装盖板。除壁挂式设备外，通信专业和信息的设备机架高度本工程统一按2.2米考虑，设备机架要求带底座（底座高度根据工程需要可调）投标方提供的设备机架应能上、下进线，前、后开门，左、右侧布线。所供设备机架尺寸、颜色、标签等需满足工程在设计联络中提出的统一要求，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

（5）机架顶部应具有电源分配端子，告警接线端子，应具有可闻、可视、紧急或非紧急告警，投标方应提供可闻、可视告警的工作原理图和电气指标。

（6）设备保护

设备具有安全完善的接地系统，当设备加电运行时，插入或拔出机盘应不引起任何元件的损坏和缩短使用寿命。投标方应详细说明所提供设备是否具有在不中断通信的情况下可带电进行板卡的插拔 操作的能力。

（7）冷却、通风

投标方应说明设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式，具有风扇散热方式。应提供设备的散热量、噪音。

（8）各种用户接口应有过压过流保护功能：设备的过压过流保护性能应符合ITU-T建议 K20的要求。

（9）根据工程情况，明确本工程设备供电方式（交流、直流），投标方需提供设备的满配耗电量及每块板的耗电量。

（10）投标方应提供设备的重量(Kg)和承重要求，当设备承重要求大于600Kg/m2，投标方需给出详细的机房承重解决方案。

（11）投标方应提供本工程的系统网图、网管系统图、每站设备的机架面板布置图和系统相关图纸，具体时间由招标方确定。

- 2、设备清单

## 2.1通信电源需求清单

| 序号 | 设备类型及型号规格 | 单位 | 数量 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流总配柜 | 架 | 4 | 输入：2组2×800A；输出： 6个500A、2个200A、8个100A、6个63A *防雷模块等级III级，数量 1 只 | 600mm*600mm*2200mm七、八楼各2架,色号9011 |
| 2 | 交流总配柜 | 架 | 4 |  |  |
| 2.1 | 交流总配柜 | 架 | 2 | 柜型：单母线 输入：630A-500 3P×1 输出：单输出， 250A3P×12 |  |
| 2.2 | 交流总配柜 | 架 | 2 | 柜型：单母线 输入：250A-200 3P×1 输出：单输出，160A3P×15 |  |
| 3 | 外电防雷装置 | 套 | 13 | 保护相数：三相 雷击电流波形为8/20μS,幅值为20kA 的冲击5 次,冲击间隔时间不小于1min。浪涌保护器宜采取“3＋1”工作模式 |  |
| 4 | 列头柜 | 套 | 28 | 详见设备技术要求 | 600mm*600mm*2200mm七、八楼各14架,色号9011 |
| 4.1 | 直流列头柜 | 台 | 5 | 直流输入(AB路输入) ：2×1路×500A 。直流输出(AB路输出) ：（2×18路），每路13个16A开关，预留2个16A开关、2个32A开关、1个63A开关。 |  |
| 4.2 | 直流列头柜 | 台 | 1 | 直流输入(AB路输入) ：2×1路×500A 。直流输出(AB路输出) ：（2×18路），每路现有需求9个25A开关，2个32A开关、2个16A开关,预留4个10A、1个63A |  |
| 4.3 | 直流列头柜 | 台 | 2 | 直流输入(AB路输入) ：2×1路×500A 。直流输出(AB路输出) ：（2×18路），每路6个16A开关、4个32A开关、3个25A开关，预留3个10A开关、2个63A开关。 |  |
| 4.4 | 直流列头柜 | 台 | 1 | 直流输入(AB路输入) ：2×1路×500A 。直流输出(AB路输出) ：（2×18路），每路现有需求9个25A开关，2个32A开关、2个16A开关,预留4个10A、1个63A |  |
| 4.5 | 普通列头柜1 | 台 | 3 | 柜型：双母线 输入：250A 3P×2 输出：双输出，每路16A1P×13+32A1P×2+32A3P×2 |  |
| 4.6 | 普通列头柜2 | 台 | 5 | 柜型：双母线 输入：250A 3P×2 输出：双输出，每路32A1P×13+16A1P×2+32A3P×2 |  |
| 4.7 | 普通列头柜3 | 台 | 2 | 柜型：双母线 输入：160A 3P×2 输出：双输出，每路16A1P×13+32A1P×2+32A3P×2 |  |
| 4.8 | 普通列头柜4 | 台 | 9 | 柜型：双母线 输入：160A 3P×2 输出：双输出，每路32A1P×13+16A1P×2+32A3P×2 |  |
| 5 | 质保期内（24个月）备品备件 | 套 | 1 | 厂家建议，不计入总价 |  |
| 6 | 专用安装维护工具 | 套 | 11 |  |  |
| 7 | 安装材料 | 项 | 1 | 包括但不限于所有投标设备机架的加固件，设备内部、设备之间及所有投标设备与其他设备之间连接的线缆及成端头 |  |
| 8 | 技术材料 | 项 | 1 | 每套包括印刷本和电子版 |  |

注1：电源设备投标方负责与外供交流配电、地线盘、列头柜间的配线，以及电源设备间配线。所有线缆要求为低烟无卤阻燃型。各类配线长度在工程实施时以现场勘测为准。

注2：本次报价包含本系统联调、临时与过渡工程的相关工作。

注3：表中数量为参考数量，具体种类、数量及配置以施工图为准，招标方有权对设备数量及型号进行调整，投标方应免费调整设备。

注4：电源系统的交流分配盘及直流分配盘的输出分路，需根据设计联络会确定，并考虑适当的端子预留。

注5：直流电源整流模块，整流模块配置应按照3:1配置，少于3块至少配置1块备用，需求表中整流模块容量未包含备用量

注6：电力外供电需求：本次由电力专业负责接引两路交流外供电至相关通信机房内电力交流配电箱，并负责交流配电箱的设置。投标方提供的电源系统中需包含两路外供电交流切换模块设备。

注7：设备机架要求带底座，底座高度可调，机架底座在工程实施时，根据机房装修情况并现场勘测后确定；机柜颜色以招标方在设计联络中提出的为准，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

注8：投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价，并提供板件级成本分析表。

## 2.2信息电源需求清单

| 序号 | 设备类型及型号规格 | 单位 | 数量 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流配电柜 | 台 | 16 | 详见设备技术要求 | 色号9011 600mm*600mm*2200mm |
| 1.1 | 1层楼宇信息机房 | 台 | 1 | 柜型：单母线 输入：630A3P 输出：16A1P×50+20A1P×5+32A1P×2 |  |
| 1.2 | 1-14层综合布线间 | 台 | 14 | 柜型：单母线 输入：63A3P×1 输出：16A1P×8 |  |
| 1.3 | 5层客服综控室 | 台 | 1 | 柜型：单母线 输入：630A 3P 输出：32A1P×59+20A1P×2 |  |
| 2 | 智能电源列头柜 | 台 | 42 | 柜型：双母线 输入：400A 3P×2 输出：双输出，每路32A1P×15+20A1P×2+32A3P×2+63A3P×2 | 色号9011 600mm*1000mm*2200mm |
| 3 | 壁挂式交流配电箱 | 台 | 2 | 柜型：单母线 输入：63A3P×1 输出：10A1P×8 | 尺寸待定 |
| 4 | 质保期内（24个月）备品备件 | 项 | 1 | 厂家建议，不计入总价 |  |
| 5 | 专用安装维护工具 | 套 | 11 |  |  |
| 6 | 安装材料 | 项 | 1 | 包括但不限于所有投标设备机架的加固件，设备内部、设备之间及所有投标设备与其他设备之间连接的线缆及成端头 |  |
| 7 | 技术材料 | 项 | 1 |  |  |

注1：电源设备投标方负责与外供交流配电、地线盘、列头柜间的配线，以及电源设备间配线。所有线缆要求为低烟无卤阻燃型。各类配线长度在工程实施时以现场勘测为准。

注2：本次报价包含本系统联调、临时与过渡工程的相关工作。

注3：表中数量为参考数量，具体种类、数量及配置以施工图为准，招标方有权对设备数量及型号进行调整，投标方应免费调整设备。

注4：电源系统的交流分配盘及直流分配盘的输出分路，需根据设计联络会确定，并考虑适当的端子预留。

注5：直流电源整流模块，整流模块配置应按照3:1配置，少于3块至少配置1块备用，需求表中整流模块容量未包含备用量

注6：电力外供电需求：本次由电力专业负责接引两路交流外供电至相关通信机房内电力交流配电箱，并负责交流配电箱的设置。投标方提供的电源系统中需包含两路外供电交流切换模块设备。

注7：设备机架要求带底座，底座高度可调，机架底座在工程实施时，根据机房装修情况并现场勘测后确定；机柜颜色以招标方在设计联络中提出的为准，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

注8：投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价，并提供板件级成本分析表。

## 2.3服务需求清单

服务需求清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照上表数量报价。同时，投标方须按照服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。