机柜设备技术指标：

1、技术参数

- 1.1.	引用标准

IEC 60917-1-98

电子设备机械结构设计模型化规则 第一部分：总标准 IEC 60297-1-86

482.6(19 in)系列机械结构尺寸 第一部分：面板和构架 IEC 60297-2-82

482.6(19 in)系列机械结构尺寸 第二部分：机柜和机柜的间距 IEC 60916-88

电子、电工设备机械结构术语 IEC 61587-99

电子设备机械结构IEC 60917和 IEC 60927的试验

第一部分 机柜、插箱的气候、机械试验和安全特性

第二部分 机柜插箱的地震载荷试验

信息技术设备的安全

ETS 300 119-1-94 设备工程；通讯机柜的欧洲标准 第一部分：概述和术语

ETS 300 119-2-94

设备工程；通讯机柜的欧洲标准 第二部分：机柜和机架的工程需求

ETS 300 119-3-94

- 1.2.	技术规格及要求

- 机柜符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。

- 机柜规格要求：信息机房800mm*1000 mm *2200 mm (宽*深*高)，信息配线设备间600 mm *600 mm *2200 mm (宽*深*高)，工程实施时应可根据招标人需求进行调整。机柜空间应为42U。满足强电，弱电，上走线及下走线要求。

- 材料要求：机柜采用钢结构框架设计，SPCC冷轧钢板，全新九折型材焊接框架结构，框架材料厚度要求不少于2.0mm，前、后门，侧板等其它材料厚度应不少于1.5mm。

- 表面处理工艺：机柜表面处理需要脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑、电镀。设备安装方孔条镀铝锌工艺，防止静电干扰，应符合防静电及BS6497国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准，厂家必须提供投标产品第三方检测报告及权威机构无毒无害第三方认证证书。颜色由招标方指定。

- 立柱框架：19英寸EIA标准立柱，位置可以前后移动，符合EIA－31－D标准，每个“U”的位置作丝印标记，可支持机架式服务器滑动轨道的安装，可支持带侧门和去掉侧门的不同并柜要求。

- 前后门要求：前门单开、采用高密度通透金属网孔门，配置高档银色金属旋把锁；后门双开外开方式，采用高密度通透金属网孔门，配置高档银色金属旋把门锁，网孔呈六角状高密度有序排列，前后门通风效率不低于80%（提供证明文件）。

- 侧板：速拆卸式加固型侧板，方便设备维修；并提供并柜连接套件

- 气流组件：机柜前门距离设备50mm的位置要求设计安装密闭组件，保证从机柜正面进入的冷气不会从机柜的面板和侧板散发出去，强制冷风穿透设备，将热风从后门排出。

- 底部进线要求：在机柜底部配置模块化底板组件，预留模块化进线孔位，满足不同情况的进线需求，进线通道应配置模块化盖板，启用时打开并免工具拆卸。

- 顶部进线要求：顶部前端，中部，背部的左右2边设置弱电线缆及光纤的进线通道，满足不同情况的进线需求，进线通道应配置模块化盖板，启用时打开并免工具拆卸。后部2侧边各预留一位强电进线孔位，满足强电上进线的要求，并用橡胶护套密封。实现强电和弱电各行其道，互相不干扰。机柜背部左右配置垂直金属束线槽，将强、弱电、光纤，有效分开管理。

- 承重：机柜承重达到1300KG以上(含1300KG)，须提供权威部门检验报告。应带脚轮方便机柜整体搬移。

- 抗震：厂家所提供的机柜应符合《通信设备安装抗震设计规范》，机柜应按当地地震强度应达到抗震8级设防。同时厂家必须提供投标产品第三方权威机构专项的抗震检测报告。

- 桥架安装孔位：每台机柜顶部要求设置不少于4位12号的型材安装孔位，便于网格桥架在机柜顶部的支架安装，实现桥架和机柜的一体化，要求承载500KG。

- 层板，承重不小于80kg，材料厚度要求大于1.5mm或以上，层板必须采用螺钉与相邻的角规固定，标准型层板不少于4个固定点，同时方便拆卸和在机柜上下移动。

- PDU电源模块：要求32A 8000W输入，16联混合插座制式（4位16A国标三扁+12位10A国标万用），总控断路器，每位输出支路配置相应大小的空开；铝合金本体，配置32A接线盒，安装支架，上进线，垂直安装于机柜后门两侧。

- 配置：单台机柜配置安装螺母套件50套，并柜连接附件1套，底板部件1套，安装层板2块，气流密闭组件1套，PDU模块配电单元及电源工业连接器2套，42U金属束线槽2根，机柜照明灯1套。

- 机柜所有部件均可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005要求。

- 1. 3.机柜的布置要求

- 机房设备布置规范

- 数据机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求；

- 产生尘埃、废物的设备应远离对尘埃敏感的设备，并宜布置在有隔断的单独区域内；

- 当机柜或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时，机柜和机架的布置宜采用面对面和背对背的方式；

- 主机房内设备间的距离应符合下列规定：

- 用于搬运设备的通道净宽不应小于 1.5m；

- 机柜和机柜间距不宜小于 1.2m；

- 当需要在机柜侧面维修测试时，机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.2m；

- 成行排列的机柜，其长度超过6m时，两端应设有出口通道；当两个出口通道之间的距离超过15m时，在两个出口通道之间还应增加出口通道；出口通道的宽度不应小于lm，局部可为 0.8m。

- 1.4.机柜的安装要求

- 1、机架安装位置符合工程设计；

- 2、在有防静电地板的机房里安装的机柜应使用机柜支架，用膨胀螺钉将机柜支架固定在地面上调平，把机柜用螺钉固定在机柜支架上；

- 3、机柜支撑件安装正确可靠，固定螺栓全部规范安装。有绝缘设计的规范安装绝缘配件，保证绝缘；

- 4、机架（机箱）固定可靠，符合工程设计文件的抗震要求；

- 5、机柜的结构附件应按规范正确安装，螺栓全部正确紧固；

- 6、机柜的活动件动作正常；

- 7、机柜的活动件动作正常，主走道侧各行机柜应对齐成直线，误差应小于5mm；

- 8、整行机架表面应在同一平面上，排列紧密整齐。

- 2、设备清单

## 2.1通信机柜需求清单

| 序号 | 设备类型及型号规格 | 单位 | 数量 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调度所机柜 | 套 | 4 | 600*600*2200色号：9011，无线网管室 | 尺寸：宽*深*高： 单位mm； |
| 2 | 安装调度所机柜 | 套 | 263 | 600*600*2200，部分机柜尺寸600*1000（1200）*2200，色号：9011 |  |
| 3 | 备品备件 | 项 | 1 | 质保期内（24个月）备品备件，不计入总价 |  |
| 4 | 专用安装维护工具 | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 安装材料 | 项 | 1 | 包括但不限于所有投标设备机架的加固件，设备内部、设备之间及所有投标设备与其他设备之间连接的线缆及成端头 |  |
| 6 | 机柜配件 | 项 | 1 | 包括但不限于托盘、L型支架、移动轮，螺母等配件 | 按实际需求配置，不计入总价 |
| 7 | 技术材料 | 项 | 1 | 每套包括印刷本和电子版 |  |

## 2.2信息机柜需求清单

| 序号 | 设备类型及型号规格 | 单位 | 数量 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络及服务器机柜（含24口双PDU及电源工业连接器） | 个 | 4 | 800*1000*2200，信息机房 | 尺寸：宽*深*高： 单位mm； 色号：9011 |
| 2 | 综合布线机柜（含12口双PDU及电源工业连接器） | 个 | 39 | 600*600*2200信息配线间 |  |
| 3 | 服务器机柜（每机柜2个PDU） | 个 | 317 | 800*1000*2200 |  |
| 4 | 网络列头柜（每机柜2个PDU配48口数据配线架，光纤配线架，水平理线架等） | 个 | 42 | 600*1000*2200 |  |
| 5 | 备品备件 | 套 | 5 | 质保期内（24个月）备品备件，不计入总价 |  |
| 6 | 专用安装维护工具 | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 安装材料 | 项 | 1 | 包括但不限于所有投标设备机架的加固件，设备内部、设备之间及所有投标设备与其他设备之间连接的线缆及成端头 |  |
| 8 | 机柜配件 | 项 | 1 | 包括但不限于托盘、L型支架、移动轮，螺母等配件 | 按实际需求配置，不计入总价 |
| 9 | 技术材料 | 项 | 1 | 每套包括印刷本和电子版 |  |

注1：表中数量、配置为参考数量，上述设备的数量、规格型号、设备配置及技术标准等应满足招标文件及施工图的要求，招标方有权对设备数量及规格进行调整，不足部分投标方应免费提供或更换。

注2：投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价，并提供部件级成本分析表。