直流电源设备技术指标：

1、技术参数

  - 通信电源系统

    - 系统技术要求

      - 系统的功能及性能

投标方所供设备和系统应能与业主已有系统互通，否则，投标方应免费修改其设备和系统，保证与业主既有系统的互通。

      - 系统RAMS指标

投标方提供设备单机、系统RAMS指标，并提供详细的计算方法。

投标方应提供设备单机、系统的RAMS指标、计算方法及所用到的参数。平均故障间隔时间（MTBF）、平均维修时间（MTTR）、可用度应不劣于以下要求。

| 系统名称 | 平均无故障时间 (MTBF)（小时） | 平均修复时间MTTR（小时） | 系统可用度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源系统 | 175200 | 0.5（不含路途） | 99.9999% |

      - 系统的保护

高频开关电源整流模块采用N+1配置。投标方应对保护方式和原理进行详细描述。

    - 设备技术要求

      - 高频开关整流模块

1）并联负荷均分性能

整流模块以N+1 方式工作，N+1 的概念为：“N”为满足设备需求一览表中各点额定电流的需求，“1”为另有1 个整流模块作为N 个整流模块总的备用，N+1 个整流模块按比例均分总负荷量。在单模块50%～100%额定输出电流范围内，其均分负荷不平衡度≤±5%额定电流值。

2）效率与功率因素

效率≥0.92，功率因素≥0.99。

3）杂音电压

电话衡重杂音电压：300Hz～3400Hz≤2mV。

峰—峰值杂音电压：0MHz～20MHz≤200mV。

宽频杂音电压：3.4kHz～150kHz≤100mV；0. 15MHz～30MHz≤30mV。

离散杂音电压：3.4kHz～150kHz≤5mV；

150kHz～200kHz≤3mV；

200kHz～500kHz≤2mV；

0. 5MHz～30MHz≤1mV。

4）负载效应不超过直流输出电压整定值的±0.5%。

5）源效应不超过直流输出电压整定值的±0.1%。

6）温度系数（1/℃）不超过直流输出电压整定值的±2‰。

7）稳压精度不超过直流输出电压整定值的±0.6%。

8）绝缘

交流电路对地、交流电路对直流电路之间应能承受50Hz,1500V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象，漏电流≤30mA。

直流电路对地应能承受50Hz,500V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象，漏电流≤30mA。

在正常大气压条件下，相对湿度为90%、试验电压为直流500V 时，整流器主回路的交流部分和直流部分对地、交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于2MΩ。

      - 高频开关电源系统性能

1）遥控、遥测、遥信

高频开关电源设备的交流配电单元的输入端应具备监控功能。

遥控事故照明转换。遥控开/关机和浮充/均衡转换。

遥测输入电压、输入电流。各整流模块输出电压、输出电流。直流输出总电流、直流输出电压。电池充放电电流、电池电压。

遥信各整流模块工作状态、浮充/均衡状态，各整流模块、监控模块故障。直流输出过压、欠压，熔丝断。

具有RS-232 或RS-485/422 通信接口。

2）保护及告警

交流输入过、欠压时，应能发出声光告警，并具有超时自动关机保护和电压正常时自动恢复工作功能。

直流输出过、欠压时，应能自动关机保护并发出声光告警。

电池充电电流过大、电池电压过压、欠压时，应能发出声光告警信号。

具有适合阀控式密封铅酸蓄电池温度补偿要求的自动调压功能。

具有过流自动关机保护功能。

限制电流范围可在其标称值的105%～110%之间调整，当输出电流达到限流值时，整流器应仍能限流工作。

主电路应设有熔断器（或断路器）保护。熔断器熔断时，应能发出声光告警。

3）传导干扰

在10kHz～30MHz 频段内，受试设备电源线上的传导干扰电平符合GB6833.9-87 规定。

4）辐射干扰

在10kHz～1000MHz 频段内，受试设备的电磁辐射干扰电平符合GB6833.10-87 规定。

5）防雷

设备应具有完备的防雷保护装置。应能承受模拟雷击电压波形为10/700μS,幅值为5kV 的冲击5 次，雷击电流波形为8/20μS,幅值为20kA 的冲击5 次,冲击间隔时间不小于1min。

6）可靠性预计指标

电源系统的平均故障间隔时间（MTBF）≥2*105h。

    - 电磁兼容、防雷、接地要求

针对工程情况投标方应在技术建议书中提供电磁兼容、防雷、接地解决方案。

设备的电磁兼容性及抗电磁干扰应满足IEC-801-2，IEC-801-3和IEC-801-4以及《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》（铁建设[2007]39号）、《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》（铁运[2011] 144号）、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）的要求，投标方应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。所供设备应适应本工程电气化铁路的使用环境，具备防铁路电气化干扰的能力。

投标方所提供的系统设备应包括屏蔽、滤波、其它器材及技术以抑制自我产生的电磁干扰，电磁辐射应不超过可以接受的向外辐射电平。

系统设备应全面遵守TB/T 3034-2002中有关的电磁兼容规定。

系统设备应按照TB/T 3034-2002中规定的程序分别进行对环境的电磁干扰测试和抗环境电磁干扰的测试。

应在通信设备、通信线路、电源、机架结构、地线、室外设施及地线设置等方面采取电磁兼容和防雷设计，包括元器件的选用和印刷电路板的设计制作。

应采用有效方式防护通信系统电子设备及人身安全。

投标方应提供设备的电磁兼容测试报告，并采取措施解决电磁干扰/兼容的问题。

投标方应采取雷电防护措施，保证设备的正常工作。

投标方应采取措施防止因强电电缆对通信系统产生的电磁干扰。

投标方应采取措施防止因牵引和或配电所与通信设备室相邻而产生的电磁干扰。

系统采用综合接地，接地电阻不大于1欧姆。

    - 抗震性能要求

应符合国家、行业相关抗震标准的规定，并针对工程情况投标方应在技术建议书中提供具体设备的抗震处理措施。

    - 设备工作条件

投标方应详细说明所提供设备的工作环境参数，包括温度、湿度、电源耗电量。并应满足以下要求：

（1）环境温度

—运输和储存时温度：-55℃～+70℃

—工作时温度：车站室内设备：-5～+50℃；

室外设备：-45～+65℃；

车载车内设备：-25～70℃

车载车外设备：-45～55℃

（2）环境相对湿度：当温度为25℃时，周围空气相对湿度不大于95％。

（3）设备工作电源

—输入电压：

基础直流电压为-48V，电压波动范围为-40V～-57V。正极接地。

基础交流电压为220V，电压波动范围为187V～242V。

—脉动电压：允许100mV（峰-峰值，正弦波0～150Hz）

—宽带干扰信号（10MHz）有效值小于10mv

—话带干扰信号小于-68.5dBmp

（4）应满足本线海拔高度下正常工作。

（5）接地电阻小于等于4欧姆。

（6）隧道洞室内风压10kPa。

（7）所供应的设备在本工程设备放置所处的环境条件下应运行正常，性能及指标应满足本技术规格书要求。

  - 设备一般要求

    - 环境条件

| 温度：运输和储藏期间： 工作时性能保证： | -40℃～+70℃ -5℃～+45℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度： | 95％ (30℃) 15％ (70℃) |
| 工作时最大相对湿度： | 40~60％ (25℃) 39％ (45℃) |

    - 设备机柜要求

2.2.2.1 机架尺寸：

设备机架暂按600（宽）×600（深）×2200（高）考虑，机架颜色、尺寸、底座等中标方在现场工勘时根据招标方意见调整。机柜颜色暂定为国标色RAL 9011。

2.2.2.2 机柜设置： 1套设备按1个机柜配置,。投标设备安装所需的机柜由投标者提供，如无需提供，应相应减少设备价格。

2.2.2.3 走线方式：所投标设备应能根据现场的需要，采用上走线方式。

2.2.2.4 机架外观：要求色彩协调、色调柔和，色泽一致且有外面板。

2.2.2.5 印刷电路板：印刷电路板应有插拔及锁定装置，不允许有飞线。同一品种的电路板应具有完全的互换性。投标者需说明电路板的制造工艺是否采用表面贴装技术。

2.2.2.6设备接地方式：本工程各机房地线情况为：通信站接地电阻≤1Ω、调度楼接地电阻≤4Ω。

2.2.2.7 EMC和ESD：投标者应提供所供设备的EMC和ESD性能及防护方法。

    - 安装材料

2.2.3.1配线及接插件

所投标设备内部的所有配线均应由供货商提供。

所投标设备至ODF的双头尾纤（含尾纤两端的光接插件）、至DDF的75Ω同轴电缆（含BNC接插件）、至VDF的配线均应由供货商提供，尾纤、同轴电缆、配线电缆的数量应满足货物需求表中的光口、E1电口、POTS、VF2/4W、环路中继接口全部配至配线架侧。通信站所投标设备至配线架的配线参考长度为40m，调度所等通信机械室所投标设备至配线架的配线参考长度为25m，其它位置所投标设备至配线架的配线参考长度为5m。

BNC类型同轴电缆接插件：接触电阻≤0.002Ω；绝缘电阻≥2MΩ;抗电强度：1000V(AC 50Hz),2min；插拔1000次性能不劣化。

2.2.3.2走线架及安装材料

机架内部走线架及其安装材料应由供货商提供。

2.2.3.3 机架加固件

机架之间、机架与地面、墙壁之间的安装附件由供货商提供，防静电地板暂按300mm高考虑。

    - 电源、接地及干扰

2.5.5.1电源

- 投标者需向招标方提供详细的耗电量和散热量。

- 本工程的传输及接入网设备均使用标称值为-48V直流电源，并能满足-40V～-57V电压波动范围内正常工作的要求。

- 投标者应详述当电源中断的保护措施。

- 投标者应详述当配电系统中因故障使熔丝熔断而造成的瞬态电压对设备的影响及消除这种影响的措施。

2.5.5.2接地及干扰

a. 设备接地方式：本工程各机房地线情况为：通信站接地电阻≤1Ω、调度楼接地电阻≤4Ω。要求投标者提供地线分配系统的详细建议。

b. EMC和ESD：投标者应提供所供设备的EMC和ESD性能及防护方法。

    - 专用工具

随设备必备的专用安装及维护工具由投标者提供并附详细技术资料。

- 2、设备清单

| 序号 | 设备类型及型号规格 | 单位 | 数量 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -48V开关电源（含电源防雷） | 架 | 4 | -48V/1200A，监控模块：1个，防雷模块等级III级 |  |
| 2 | -48V开关电源 | 架 | 14 | -48V/100A，监控模块：1个，防雷模块等级III级 | 放置在七个机柜内，每个机柜输出2路100A直流电源 |
| 3 | 质保期内（24个月）备品备件 | 套 | 1 | 厂家建议 |  |
| 6 | 专用安装维护工具 | 套 | 11 |  |  |
| 7 | 安装材料 | 套 | 11 |  |  |
| 8 | 技术材料 | 项 | 1 |  |  |

注1：电源设备投标方负责与外供交流配电、地线盘、列头柜间的配线，以及电源设备间配线。所有线缆要求为低烟无卤阻燃型。各类配线长度在工程实施时以现场勘测为准。

注2：本次报价包含本系统联调、临时与过渡工程的相关工作。

注3：表中数量为参考数量，具体种类、数量及配置以施工图为准，招标方有权对设备（或设备板卡）数量及型号进行调整，投标方应免费调整设备。

注4：各种板件冗余备份板不包括在需求表中。

注5：电源系统的交流分配盘及直流分配盘的输出分路，需根据设计联络会确定，并考虑适当的端子预留。

注6：直流电源整流模块，整流模块配置应按照3:1配置，少于3块至少配置1块备用，模块容量上也需要有富余（需求表中整流模块容量未包含备用量）。

注7：通信开关电源需配置监控模块，同时提供监控信息采集接口及开放性协议。

注8：电力外供电需求：本次由电力专业负责接引两路交流外供电至相关通信机房内电力交流配电箱，并负责交流配电箱的设置。投标方提供的电源系统中需包含两路外供电交流切换模块设备。

注9：设备机架要求带底座，底座高度可调，机架底座在工程实施时，根据机房装修情况并现场勘测后确定；机柜颜色以招标方在设计联络中提出的为准，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

注10：投标方需按照货物需求清单进行单价和总价的报价，并提供板件级成本分析表。