线缆设备技术指标：

1、技术参数

综合布线采用全六类综合布线系统。调度所楼内数据主干采用室内单模光缆，水平线缆采用六类非屏蔽双绞线（UTP-6）系统布线产品。铜缆部分全面支持100米距离内1000Mpbs的传输速率，满足国际标准EIA/TIA 568A/B、ISO 11801、EN50173的6类性能要求。
综合布线系统选用的缆线及其连接配件必须采用知名品牌产品。
综合布线系统应包含实现整个系统工程目的所需布线产品（包括各种双绞线、光缆、跳线（纤）、配线架、模块、面板、插座、插头和用于产品本体安装的配套施工安装器材等）。所有布线产品采用同一品牌（不含机柜及防护材料）。
用户端插座采用防尘措施。
主要设备技术规格书如下：
（1）六类非屏蔽双绞线电缆
· 类型：六类 UTP 电缆 
· 芯线规格：内部须采用分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。 
· 芯线对数：4 对 
· 电缆外皮：低烟无卤外皮。符合 IEC61034，IEC60754 标准。 
· 标准：符合 TIA/EIA 568B 和 ISO /IEC 11801 及相关国内标准，并符合国际第三方测试实验室。（如 ETL/3P） 
· 带宽：≥250MHz 
· 特性阻抗：(1 - 100 MHz)---(100 ± 15) (100 - 250 MHz)---(100 ± 20)

（2）光纤跳线
· 接头类型：ST 接头，FC 接头，双工SC接头，双工LC 接头 
· 光纤类型：单模（9μm）双工光纤跳线
· 插入损耗：≤0.2dB

· 工作温度： -30℃到+90℃，150℃高温下生存3小时
· 探测光纤本征安全，不受电磁干扰、抗机械冲击、抗腐蚀
· 弯曲直径：≥60mm

· 使用寿命：≥30年
· 光纤护套：外套采用低烟、无卤、阻燃材料，阻燃性能不低于B类。
2、设备清单
信息专业
	序号
	设备类型及型号规格
	单位
	数量
	设备配置
	备注

	7
	光纤跳线
	根
	11000
	单模
	LC,FC,ST,SC等接头,型号及长度根据实际需求提供

	8
	4对双绞线UTP 21-6-4P 
	百米（hm）
	3200
	低烟无卤阻燃
	

	30
	专用安装维护工具
	套
	5
	
	

	32
	技术材料
	套
	5
	每套包括印刷本和电子版
	


注1：线缆的规格及长度以现场工勘及施工图为准，实际长度不足部分应免费提供。
注2：表中数量、配置为参考数量，上述设备的数量、规格型号、设备配置及技术标准等应满足招标文件及施工图的要求，不足部分应免费提供或更换。招标方有权对数量进行核减、调整。
注3：工程准备或实施过程中，投标方应积极配合业主、招标方组织的方案优化和可能的设备整合，并按照整合后的规格型号进行供货，以满足工程开通需要。
注4：投标人需按机房面积大小与机房实际数量合理配置，并根据实际需求，免费调整设备类型，以满足工程需要。
服务需求清单
服务需求清单
	序号
	内容
	数量
	地点
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按照上表数量报价。同时，投标方须按照服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。
